采购文件

项目编号：SRRSHCGZXGC202201

项目名称：庆春院区行政楼（15号楼）装修配套

增设消防报警系统改造工程

采购人：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

2022年11月

# 第一章  采购公告（非政府采购项目）

浙江大学医学院附属邵逸夫医院就庆春院区行政楼（15号楼）装修配套增设消防报警系统改造工程进行采购，邀请合格供应商参加。

- 项目名称：庆春院区行政楼（15号楼）装修配套增设消防报警系统改造工程

- 项目编号：SRRSHCGZXGC202201

三、采购组织类型：自行组织采购

四、采购方式：公开议价

五、项目概况及数量：浙江大学医学院附属邵逸夫医院（庆春院区）行政楼（15号楼）装修配套增设消防报警系统改造工程

六、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

七、公告时间： 2022年11月17日—2022年11月24日

八、响应文件递交截止时间与地点

供应商应于2022年11月24日8:00-9:00将响应文件密封送交到浙江大学医学院附属邵逸夫医院文体市场三楼306室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。

九、联系方式：

采购人名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

联系人：王凡红

电话：0571-86006731

地址：杭州市庆春东路3号

前附表

| 公开议价须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 联系人：王凡红 电 话：0571-86006731 |
| 2 | 响应文件有效期 | 自公开议价截止时间起90天 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成册成一册，建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份，请自行保存扫描版投标响应文件（PDF格式） |
| 5 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 6 | 截止时间 | 按“采购公告”规定 |
| 7 | 响应文件提交地点 | 按“采购公告”规定 |
| 8 | 截止时间和地点 | 按“采购公告”规定 |
| 9 | 其他 | 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件作无效标处理。 |

# 第二章  采购内容及需求

# 一、项目内容

浙江大学医学院附属邵逸夫医院（庆春院区）行政楼（15号楼）装修配套增设消防报警系统改造工程

# 二、施工范围

本次消防系统施工范围：

行政楼（15号楼）地上1至7层及地下一层设置感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、消防广播、消火栓按钮、火灾楼层显示器、非消防切电控制模块、电梯迫降控制模块、消防电话等，包括设备供应、安装、管线敷设、调试，并敷设室外总线至五期总消控室。

# 功能要求

行政楼内各功能用房内以及公共部位在有火情时第一时间触发烟雾报警器，并传输至7号楼消控中心，同时触发声光警报器和消防广播，起到第一时间提醒本大楼内所有人员，并切断本楼层的非消防用电、大楼内电梯迫降至一层，在本楼层的火灾显示盘上显示火警地址；消控中心值班人员根据报警级别，做出响应的处理。做到以人为本、保护生命及财产安全，立足火灾预警探测、有效避免火灾的发生，对初起火灾早报警，早疏散、可靠控制。

# 四、编制依据

本招标项目实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等必须符合中华人民共和国有关条例及规范，至少应包括：

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2018）；

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2018）；

《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；

《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

《浙江省建设工程计价规则》（2010版）。

4.1系统设计应依据、规范和要求

系统规划设计严格遵循国际、国家和地区的有关标准和规范进行。本项目应依据和参照以下的设计规范和要求进行：

GB50166—2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50300—2013《建筑工程施工质量统一验收标准》

03D501-4《接地装置安装》

96SX501《火灾报警及消防控制》

# 五、消防系统主要设备参数

▲各投标单位用于本工程的设备参数不得劣于以下要求：

#### ▲ 5.1  庆春院区消控室内已设置消防主机，本项目不需配置新火灾报警主机，可考虑在原有主机的基础上增设回路卡，投标方所选的报警系统需与原有报警主机有效地匹配和兼容。请投标方慎重选型，否则所造成的损失由投标方自行承担。

#### 5.2  火灾显示屏

液晶楼层显示屏

可以显示50个中文字符并带背光的楼层显示屏。它可通过485总线和火灾报警联动控制器进行远距离通讯，专用于显示对应楼层(防火分区)的火警和故障情况，适用于不同规模的火灾报警系统应用工程。一台控制器可连接多达64台液晶楼层显示屏。

功能和特点

·50个中文字符LCD显示屏，带背光，轻触式按键

·背光可自动关闭进入省电模式

·显示时间/日期

·带压电蜂鸣器，可提醒火警和故障

·配备自检、本地消音等功能及LED状态指示灯

·同步显示本地显示器或用户指定区域的信息

·可进行火警和故障显示，显示事件数量多达148条，并带事件查询功能

·通过485总线和火灾报警联动控制器进行通信

·距离火灾报警联动控制器最远相隔距离可达1800米

·电路集成度高，功耗低，操作简单，维护方便

#### 5.3 系列智能探测器

智能光电烟感探测器

智能光电烟感探测器不仅能提供探测器的准确位置，而且能计算探测器所处环境中的烟雾浓度，每个探测器自带一个发光二极管(红色LED)指示灯。探测器正常工作时指示灯闪烁，火灾报警时常亮。

功能和特点

·外形美观、流畅，可满足各种环境的需要

·具有灵敏度可调校功能

·采用电子式地址设定编码

·报警电流低

·通讯稳定，抗干扰能力强

·对烟浓度的敏感性强，响应迅速，可靠性高

·内置金属防护罩，具有防尘、防虫等功能

·外盖采用可拆式设计，探测器的维护更方便，降低维修保养成本

技术数据

| 静态电流 | 700μA @DC24V |
| --- | --- |
| 最大报警电流 | 3mA @DC 24V |
| 工作温度 | -10～50℃ |
| 相对湿度 | 10～95%RH 无结露 |
| 工作电压 | DC 15～32V |
| 最大气流 | 10m/s |
| 外形尺寸 | 102mm(直径)×50mm(高) |
| 重量 | 89g |

智能温感火灾探测器

智能温感探测器探测火灾产生的热量，并将探测到的温度模拟量传达给控制器

功能和特点

·新流线型设计，外形美观，可满足各种环境的需要

·采用电子式地址设定编码

·探测器可编址，消防人员可以在最短的时间内确定火灾发生地点，减少人员的伤亡和财产的损失

·采用高灵敏度热感电阻元件，响应迅速

·一体化设计，方便现场更换和维修

·采用模拟量信息输出，使用户、安装人员和维护人员能获得比普通探测器更多的信息

技术数据

| 工作电压 | DC 15～32V |
| --- | --- |
| 静态电流 | 700μA @DC 24V |
| 最大报警电流 | 3mA @DC 24V |
| 工作温度 | -10～50℃ |
| 相对湿度 | 10～95%RH 无结露 |

#### 5.4系列手动报警按钮

智能编址型手动报警按钮

外形美观，可以满足各种环境的需求。当火灾发生时，击碎外壳玻璃，按钮的指示灯发亮，控制器随即发出火灾警报并显示报警地址。

功能和特点

·高可靠性、高稳定性

·十进制拨码开关编码

·采用二线制，具有极性

·工作电压范围宽(DC 15~30V)，功耗小(200μA)

·配有特制的测试钥匙，无需打碎玻璃，即可测试其报警功能

·适合安装的高度约1.3-1.5米

·对于需要共用地址的场合，如走廊，可跟非编址的手动报警按钮 并联来满足要求。

·智能编址型手动报警按钮底箱需外加。

非编址型手动报警按钮

外形美观，可以满足各种环境的需求。当发生火灾时，击碎外壳玻璃，按钮的指示灯发亮，控制器随即发出火灾警报。

功能和特点

·高可靠性、高稳定性

·配有特制的测试钥匙，无需打碎玻璃，即可测试报警功能

·适合安装的高度约1.5米

·非编址型手动报警按钮底箱需外加。

#### 5.5 模块

普通探测器接口模块

在回路总线中占用一个地址

·支持兼容的两线制普通探测器

·一个988680最多可连接25只普通探测器

·SEMS型螺钉端子带夹子，易于安装和维修

·采用电子 写码器进行地址设置，易于编码

·具有噪音滤波功能，通讯可靠

·正常工作时，模块上发光二极管闪烁，报警时常亮

·十进制地址设置（01-99），由编码器设定

·模块底箱需另配

技术数据

| 总线工作电压 | DC 15～32V |
| --- | --- |
| 环境工作温度 | 0～49℃ |
| 静态电流 | 200μA @DC 24V |
| 最大电流 | 5mA @DC 24V(LED常亮) |
| 环境相对湿度 | 10～95% 无结露 |
| 外形尺寸 | 长 ×宽×厚=118×106×34mm |

智能监视模块

新流线型设计，外形美观，可满足各种环境的需要

·电子式地址设定编码，可现场编址，且仅占用控制器某回路中的1个地址

·内建型号识别系统，控制器能自动识别该模块

·SEMS型螺钉端子带夹子，易于安装和维修

·具有噪音滤波功能，通讯可靠

·十进制设置(01~99)，编码器设定

·功耗低

·正常工作时，模块上发光二极管闪烁，报警时常亮

·模块底箱需另配

技术数据

| 工作电压 | DC 15～32V |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0～49℃ |
| 相对湿度 | 10～95% 无结露 |
| 静态电流 | 200μA @DC 24V（LED闪烁） |
| 最大电流 | 5mA @DC 24V(LED常亮) |
| 重量 | 120g |
| 外形尺寸 | 长×宽×厚=118×106×34mm |

控制模块

设计紧凑，外形美观

·回路直接供电，无需提供额外电源

·每个 模块用于启动设备(如风机、空调)

·内建型号识别系统，控制器能自动识别该模块

·基于8位微处理器的智能多用途模块

·具有SEMS型螺钉端子设计，易于安装维修

·采用电子编码方式进行编码

·抗干扰能力强。具有噪音滤波功能，通讯可靠

·发光二极管的闪灯可关闭，报警时常亮

·十进制地址设置(01~99)，由编码器设定

·模块底箱需另配

技术数据

| 工作电压 | DC 15～32V |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0~49℃ |
| 相对湿度 | 10～95% 无结露 |
| 静态电流 | 200μA @DC 24V(LED闪烁) |
| 最大电流 | 5mA @DC 24V(LED常亮) |
| 形尺寸 | 118(L)×106mm(W)×34(H)mm |
| 重量 | 150g |
| 输出继电器 | 触点电流(阻性负载) -2A @DC 30V/-1A @DC 125C 触点功率 AC 125V，60W |
| 外形尺寸 | 长×宽×厚=118×106×34mm |

短路隔离模块

不占用回路中的地址，可自动隔离故障

·直接回路供电，无需提供额外电源

·LED可视范围广，能更好地满足视觉要求。回路正常工作时，LED不亮；隔离短路故障时，LED发亮

·SEMS螺钉带夹板，接线更容易

·模块底箱需另配

* 建议在回路中每25只智能设备加装一只短路隔离器

技术数据

| 相对湿度 | 10~95% 无结露 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0~49℃ |
| 保护电压 | ≤1.5V |
| 恢复电压 | ≥3V |

#### 5.6部件

探测器底座：

·智能探测器底座配备自带螺钉的端子可提供多种连接方案

·智能探测器底座具有防拆卸功能

·智能探测器底座直接连接在二线回路上

·智能探测器底座可直接连接控制屏回路的支路，无需附加任何支回路连接模块。

系列声光警报器：

·可发出声音和光脉冲信号报警，光照度可达75坎德拉

·外形美观，特别适合宾馆、饭店使用

·声光可独立工作

技术数据

| 型号 | P2475 |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 24V (DC 20~30V变化) |
| 平均电流 | 160mA |
| 闪灯频率 | 1次/秒 |
| 音量输出 | 最小85dB |
| 工作温度 | -10~50 |
| 耐久性能 | ≥72h(连续发出声光报警信号时间) |
| 满足标准 | GB，UL标准 |

普通探测器：感烟火灾探测器

功能和特点：

·外形美观，功耗低

·电压适用范围广，对昆虫及异物有良好的防护和抗电磁辐射干扰能力

·质量可靠，可作为二线制探测器及总线制探测器使用

·监测时LED灯不闪亮，报警时常亮

·可选配现成的编码底座塑料件及金属件，也可自行设计编码底座印刷版从而组成总线编址火灾报警系统

·智能型通用输入

技术数据

| 执行标准 | GB4715-2005(烟感) GB4716-2005(温感) | 报警电流 | 最小2mA(DC 3.1V) 最大80mA(DC 6.5V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | -10～50℃ | 抗风能力 | 10m/s(不误报) |
| 环境湿度 | 5～95% 无结露 | 报警温度 | 63℃ |
| 工作电压 | DC 15～35V(光电) DC 8.5～30V(感温) | 外型尺寸 | 高度(连底座)5.0cm(光电) 4.8cm(感温) |
| 静态电流 | ≤50Μa | 直径 | 10.2cm |

探测器接线图

#### 5.7吸顶天花扬声器

防潮的嵌入式安装式天花扬声器，适合于浴室、楼宇洗手间等区域。

- 非凡的语音和音乐再现效果

- 更高的灵敏度

- 嵌入安装在天花板中

- 简单方便的功率设置

- 符合国际安全标准

六、工程量清单（另附）

七、商务要求

1.保质期

▲1.1保修期：质保1年。

1.2投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.付款方式

2.1.验收合格后三个月内付清全款。

3.售后服务

3.1.在整个质保期内，投标人应确保设备的正常使用，配足备品备件，在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在2小时内派员到达现场实施维修。所产生的维修费用及配件费用由投标人承担。

3.2.投标人应在投标文件中详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。

4.验收

4.1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。

4.2.验收费用由投标人负担。

5.工期

5.1工期：1个月

5.2.地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院指定地点

第三章  评分标准

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.评分因素及分值范围

1）商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 证书：供应商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全认证的，每个得1分，最高3分（提供证书复印件，未提供不得分） | 3 |
| 2 | 业绩：2019年1月1日（合同签订时间）以来供应商的类似项目业绩，提供合同复印件并加盖公章，每个得2分，最多得10分。 业绩证明材料：需提供不同用户的合同件复印件。 | 10 |
| 3 | 技术要求符合度：对应采购文件第二章的“消防系统主要设备参数”每一条不符合采购文件要求扣2分，扣完为止。 | 28 |
| 4 | 施工组织方案 | 5 |
| 5 | 工期安排：施工计划与进度保证措施 | 3 |
| 6 | 关键工序、复杂环节的措施 | 3 |
| 7 | 材料设备进场计划及实施计划 | 2 |
| 8 | 工程质量、文明施工、安全生产措施 | 4 |
| 9 | 项目经理、技术负责人和项目组实施人员配置情况 | 5 |
| 10 | 验收、测试方案 | 2 |
| 11 | 维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等，根据供应商提供服务方案及保证措施 | 3 |
| 12 | 售后机构服务的便利性和响应的及时性 | 2 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

第四章 合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条  工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：

1.4承包方式：

1.5工期：本工程自     年   月   日开工，于     年   月   日前竣工。

1.6工程质量

1.7合同价款（人民币）：

第二条  甲方工作

2.1开工前  天.向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明   份.并向乙方进行现场交底.全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2  指派           为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，系验收、变更、登记手续和其他事宜的联系人，不涉及合同款项确认和合同变更等重大事项。

2.3  委托              监理公司进行工程监理，监理公司任命       为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方   份。

2.4  负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6  协调有关部门施工单位做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并由各施工单位承担相应费用。

第三条  乙方工作

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸和作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条  关于工期的约定

4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3  因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工等，影响工期的，工期不顺延。

4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致持续停工8小时以上，工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》﹙GB50210-2001﹚、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》﹙GB50300-2001﹚等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日通知甲方验收时间，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延：若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.4  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5  由于乙方原因造成事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。未办理验收、移交手续的，按逾期竣工处理。

第六条  关于工程价款及结算的约定

6.1  双方商定本合同价款采用第     种：

(1) 固定价格。

(2) 固定价格加   %包干风险系数计算。包干风险包括     内容。

6.1.1 履约担保

承包人是否提供履约担保：第   种

- 是

- 否

如选择提供履约担保的，内容如下：

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的金额：成交金额的   %。

履约担保的形式：支票、转账或不可撤销的银行保函（仅限省内四大国有银行及商业银行无条件支付保函），若提供履约保函则需经发包人确认。

履约担保的最晚提交时间：合同签订后七天内。

履约担保有效期自履约担保缴纳之日起至竣工验收合格后并完成全部竣工资料移交后30日内有效。如承包人未能履行合同约定的任何义务，发包人有权扣除承包人履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。如有合同争端并且未能解决，则履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且索赔完毕后终止。

a)质量保证金占履约保证金的40%，视发生质量事故的严重程度处罚。若验收不合格或未达到合同约定质量目标，发包人有权没收质量保证金。

b)工期保证金占履约保证金的30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则发包人有权没收工期保证金。

c)项目经理及项目班子到位率保证金占履约保证金的20%。项目经理或项目班子若不能按要求到位，则发包人有权没收到位率保证金。

d)文明安全生产保证金占履约保证金的10%，发生重大人身安全事故，罚没全部保证金。

说明：承包人提供履约担保的形式、上述履约保证金的内容构成系对履约保证金组成的说明，但不得构成对发包人处置履约保证金的限制，即对于上述任何一项违约情形，发包人均有权在履约保证金总额范围内处分保证金，而不受上述比例限制。

履约保证金的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，逾期未能补足的，每日按应补而未补金额的万分之五支付违约金。

6.2 预付款、工程款支付方式

6.2.1 预付款的支付

发包人是否支付预付款：第   种

（1）是

（2）否

如选择支付预付款的，内容如下：

预付款支付比例或金额：    %（不含暂列金）。

预付款支付期限：合同签订、承包人递交履约保证金后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后发包人向承包人预付签约合同价的10%的工程预付款（不含暂列金）。

预付款扣回的方式：扣回，进度款支付至合同金额的60%时，一次性扣回全部预付款。

6.2.2 工程款支付方式：

发包人是否支付进度款：第   种

（1）是

（2）否

如选择支付进度款的，内容如下：

工程进度款按每月进度报表由监理及发包人审定后支付，工程进度款支付额度为签约合同价款内当月已核工程量的   %。

（1）工程整体竣工且验收合格，所有问题整改完成，承包人向发包人移交全部工程及全部施工资料后，支付至合同签约价的   %（扣除甩项工程和暂列金额）；

（2）经审计结算后，甲方支付至本项目结算审定价的    %（送审必须在工程验收通过后1个月内完成，乙方应按甲方要求提供全额发票），扣除施工用水、用电费用的方式：选择    方式

a)按结算审定价的千分之   扣除。

b)装表计量。

（3）新增和经认定变更新增的工程量，其工程款支付方式为工程结算审计时一次性支付；

（4）剩余结算审定价的   %作为质保金,质保金在质保期满  年经验收无质量问题后扣除相应的违约金后60天内全部结清（不计利息）；

（5）上述工程进度款支付时，发包人即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等；

（6）发包人审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据；

（7）发包人拨付的工程款，必须汇入承包人指定的公司账户，户名：               ，开户银行：                         ，账号：                 ，不得以任何名义汇入其他账户或账号，不得以任何人名义代领，否则承包人不予认可，并由发包人承担违约责任及经济损失，承包人有权单方解除合同。

第七条  关于材料供应的约定

7.1  本工程如由甲方负责采购供应材料、设备的（见附件:  ），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。甲方供应材料中需乙方配合采购的，甲方应将提货手续移交乙方。由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，有乙方负责赔偿。

7.2  本工程如由乙方负责采购供应材料、设备的（见附件:  ），凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方应予更换。乙方未予更换的，甲方有权解除合同。

第八条  有关安全生产和防火的约定

8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3  由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任

9.1  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方＿     元/天。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的     %支付滞纳金。

9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方＿＿         元/天违约金。超过＿＿天的，甲方有权解除合同。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方      元/天，作为奖励。

9.3  乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方        元，作为奖励。

9.4  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.6  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方按原价赔偿并承担损失。

9.7  未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.8  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  争议或纠纷处理

10.1  本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2  当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条  其他约定：

（1）单个工程给第三方工程结算审核发生净核减额超过15%两次的，合同自行终止。

（2）本工程要求乙方自竣工验收合格之日起30天内提供工程决算资料给甲方，甲方应及时将决算资料递交到第三方审计单位。由于乙方原因，每逾期一天提供决算资料，甲方从剩余工程款中扣除合同总价0.1%/天违约金，不足的，乙方另行赔偿。

（3）

第十二条  附则

12.1  本工程需要进行保修或保险时，应另行协议。

12.2  本合同一式   份，甲方   份，乙方   份。

12.3  本合同履行完成后自动终止。

12.4  附件

（1）施工简图或作法说明

（2）招标文件总说明

（3）工程预算书

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

经办人：

单位地址：                       单位地址：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

户    名：                       户    名：

账    号：                       账    号：

签字日期：     年   月   日     签字日期：     年   月   日

第五章  投标文件格式

## 封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项内容：

投标文件

投标人：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

一、报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

二、技术商务文件

（1）资格证明文件：投标人营业执照副本复印件；

（2）投标函；

（3）工程清单；

（4）产品性能说明；

（5）技术规格偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）法定代表人资格证明书；

（8）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（9）与评审、评分有关的其他技术资料

（10）投标人认为有必要提供的其它文件。

一、报价文件

1、开标一览表；

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 投标总价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

表格可扩展

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

二、技术商务文件

1、资格证明文件：投标人营业执照副本复印件

## 2、投标函格式

投标函

（招标人单位名称）：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件及招标人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本   份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c）与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 3、工程清单

工程清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

4、产品性能说明

## 5、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“技术部分”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务部分”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 7、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

（9）与评审、评分有关的其他技术资料

（10）投标人认为有必要提供的其它文件。